- Б у т а к о в с к и й

- М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

- В Е С Т Н И К

№  14  понедельник ,                         09.09.2013г.

- Бутаковское сельское поселение

Знаменского муниципального района

Омской области

ГЛАВА БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2013	№ 39-П

с.Бутаково

«Об утверждении схем теплоснабжения Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 190 ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление  № 6а-П «Об утверждении схемы тепловой сети» от 08.02.2012 недействительным.

2.Утвердить схему теплоснабжения Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

3. Данное решение подлежит опубликованию.

Глава сельского поселения                                                                  В.Н.Зинич

Приложение №1

к  Постановлению Главы Бутаковского сельского поселения

от   06.09.2013 г. № 39-П

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Бутаковского  сельского поселения Знаменского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 21.02.2012 года № 154.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги теплоснабжения на территории поселения.

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение социальных и бюджетных сфер  Бутаковского сельского поселения   тепловой энергией;

Раздел 1. Показатели перспективного роста на тепловую энергию

1.1. Сведения о котельных по поселению.

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутаковское сельское поселение | котельная СОШ, с. Бутаково | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,6 | 0,140 |
| 3 |  | котельная ФАП с.Бутаково | Печное отопление бытовая печь 0, 05 | отсутствуют |
| 4 |  | котельная клуб д. Копейкино | КВЖ – 0,1 (2 шт.) 0,08 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 5 |  | котельная ФАП д.Копейкино | Печное отопление бытовая печь 0, 05 | отсутствуют |
| 6 |  | котельная клуб д.Курманово | Печное отопление бытовая печь 0,05 | отсутствуют |
| 7 |  | Котельная ФАП д.Курманово | Печное отопление бытовая печь 0,05 | отсутствуют |
| 8 |  | Котельная клуб д.Мамешево | КВЖ-0,1 0,05 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 9 |  | Котельная ФАП д.Мамешево | Печное отопление бытовая печь | отсутствуют |

Теплоснабжение Бутаковского  сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах  индивидуально от печей работающих на твердом топливе,

- объекты бюджетной и социальной сферы  сельского поселения отапливаются от котельных  представленных в таблице № 1. Котельные работают  на твердом  топливе.

В населенных пунктах Бутаковского сельского поселения при градостроительном зонировании выделяют: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1);  зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Существующие муниципальные  объекты, объекты культуры, образования, здравоохранения в Бутаковском сельском поселении подключены к  котельным (таблица № 1),  частные дома  отапливаются индивидуально. Основное топливо уголь и дрова.

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующих котельных, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур в Бутаковском сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой сети, доступности к ревизии и ремонту тепловых сетей и ремонту запорной арматуры. Трассировка и способ прокладки тепловых сетей Бутаковского сельского поселения осуществлена  поверхностно, необходима  замена  тепловых сетей и теплоизоляция с использованием  современных теплозащитных материалов.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная СОШ с. Бутаково |  |  |  |
| Администрация СП 250 м СОШ 150 м |  |  |  |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Бутаковское сельское поселение не  газифицировано. Поэтому большая часть 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное  отопление работающее на твердом топливе и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Бутаковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0,08 |
| котельная клуб д. Мамешево | 0,05 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ,с. Бутаково | 0,0048 | 0,0048 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0,0018 | 0,0018 |
| котельная клубд. Мамешево | 0,00001 | 0,00001 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 | 0,418 | 0,6 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0.08 | 0,0022 | 0,08 |
| котельная клубд. Мамешево | 0.05 | 0,0057 | 0,05 |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной, адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 123,2 | 5,31 | 128,5 | 73,2 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная клубд. Мамешево | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 0,0048 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0,00175 |
| котельная клубд. Мамешево | 0,00001 |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 | 0,622 | 0 |
| котельная клуб д. Копейкино | 0.08 | 0,0476 | 0 |
| котельная клуб д. Мамешево | 0.05 | - 0,041 | 0 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

Разбор теплоносителя потребителями отсутствует

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Бутаковского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на твердом топливе и дровах или в перспективе индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ, с. Бутаково | Подготовка котлов и котельного оборудования |
| 1.1 | котельная клуб д. Копейкино | Подготовка котлов и котельного оборудования |
| 1.2 | котельная клуб д.Мамешево | Подготовка котлов и котельного оборудования |

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ, с. Бутаково | Текущее содержание котельной |
| 1.1 | котельная клуб д. Копейкино | Текущее содержание котельной |
| 1.2 | Котельная д. Мамешево | Текущее содержание котельной |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Бутаковского сельского поселения нет.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Бутаковского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Бутаковского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 | 0,418 |
| 2 | котельная клуб д. Копейкино | 0.08 | 0,0022 |
| 3 | котельная клуб д. Мамешево | 0.05 | 0,0057 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Бутакоского сельского поселения  Знаменского МР Омской области

95 /70º С   согласно наружного воздуха и утвержденной по Омской области расчетной температуры (– 37 градусов)

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |  | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 |  | -15 | 69 | 54 |
| +7 | 41 | 36 |  | -16 | 70 | 54 |
| +6 | 43 | 38 |  | -17 | 71 | 56 |
| +5 | 44 | 38 |  | -18 | 72 | 57 |
| +4 | 45 | 39 |  | -19 | 73 | 58 |
| +3 | 47 | 39 |  | -20 | 74 | 59 |
| +2 | 48 | 40 |  | -21 | 75 | 59 |
| +1 | 49 | 41 |  | -22 | 77 | 60 |
| 0 | 51 | 42 |  | -23 | 78 | 60 |
| -1 | 52 | 43 |  | -24 | 79 | 61 |
| -2 | 53 | 44 |  | -25 | 80 | 61 |
| -3 | 54 | 45 |  | -26 | 81 | 62 |
| -4 | 56 | 45 |  | -27 | 83 | 62 |
| -5 | 57 | 46 |  | -28 | 84 | 63 |
| -6 | 58 | 47 |  | -29 | 86 | 63 |
| -7 | 59 | 48 |  | -30 | 88 | 64 |
| -8 | 60 | 48 |  | -31 | 89 | 64 |
| -9 | 62 | 49 |  | -32 | 90 | 65 |
| -10 | 63 | 50 |  | -33 | 91 | 66 |
| -11 | 64 | 51 |  | -34 | 92 | 67 |
| -12 | 65 | 52 |  | -35 | 93 | 68 |
| -13 | 66 | 52 |  | -36 | 94 | 69 |
| -14 | 67 |  | 53 | -37 | 95 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 | 0,6 |
| 2 | котельная клуб д. Копейкино | 0.08 | 0,08 |
| 3 | котельная клуб д. Мамешево | 0.05 | 0,05 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Бутаковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Бутаковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного и резервного топлива.

| Наименование котельной | Существующий баланс основного топлива (твердое топливо) |  | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тонн |  |  |
| котельная СОШ, с. Бутаково | 299,93 (уголь) | Не предусмотрен |  |
| котельная клуб д. Копейкино | 10,89 (уголь) | Не предусмотрен |  |
| котельная клубд. Мамешево | 6,84 (уголь) | Не предусмотрен |  |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Бутаковского сельского поселения, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Знаменского  муниципального района на 2013 – 2020 годы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Бутаковского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2012-2015 гг.

| № п/п |  | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реконструкция и техническое перевооружение Бутаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной СОШ с Бутаково |  | шт. | Замена котлов на большую мощность 2 котла КВЖ – 0,3 МВт | 1 | 1 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция систем теплоснабжения котельных Бутаковского сельского поселения |  | км | Замена сетей теплоснабжения утепление современными теплоизоляционными материалами | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 1.0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжение объектов бюджетной и социальной сферы на территории Бутаковского сельского поселения осуществляет МКУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования». Решение об определении единой теплоснабжающей организации не принималось.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Бутаково | 1,04 | 0,418 |
| 2 | котельная клуб д. Копейкино | 0.05 | 0,0022 |
| 3 | котельная клуб д. Мамешево | 0.05 | 0,0057 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Бутаковского  сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей нет.